## Slide 1
Cas d’usage Réco-1 :
Récolement d’une viabilisation de parcelle via une extension BT souterraine (RMBT + CIBE) depuis un réseau aérien
Conteneur
Noeud
Cable
Materiel
contient
connecte
équipe
Légende
décrit
Venant de nœud aérien BT
Terre
Statut : functionnal
Nature : Terre du Neutre
Poteau
RMBT
CIBE
Jonction
Statut : functionnal
Tension : BT
Type : RAS
Statut : functionnal
FonctionCable : MALT
NatCableTerre : CuivreNu
SectionCablette : 25mm²
CableTerre
Statut : functionnal
Isolant : réticulé
Matériau : Alu
DomaineTension : BT
Fonction : Distrib.Energie
NombreConducteur : 4
Section : 70
SectionNeutre : 54
HierarchieBT : reseau
CableElectrique
Statut : functionnal
Isolant : réticulé
Matériau : Alu
DomaineTension : BT
Fonction : Distrib.Energie
NombreConducteur : 4
Section : 150
SectionNeutre : 95
HierarchieBT : Reseau
CableElectrique
Terre
Statut : functionnal
Nature : Terre du Neutre
Statut : functionnal
NombrePlages : 6
RaccordementModulaire
Statut : functionnal
FonctionCable : MALT
NatCableTerre : CuivreNu
SectionCablette : 25mm²
CableTerre
Statut : functionnal
Jeu de Barres
Statut : functionnal
Isolant : réticulé
Matériau : Alu
DomaineTension : BT
Fonction : Distrib.Energie
NombreConducteur : 4
Section : 35
SectionNeutre : 35
HierarchieBT : LiaisonReseau
CableElectrique
Géométrie XY & Z classe A
NatureSupport : Poteau
Matière : Béton
Support
Coffret
Géométrie XY & Z classe A
Implantation : saillie
TypeCoffret : RMBT
FonctionCoffret : S
Coffret
Géométrie XY & Z classe A
Implantation : saillie
TypeCoffret : CIBE
FonctionCoffret : M

## Slide 2
Cas d’usage Réco-1bis :
Récolement d’une extension BT souterraine (RMBT + CIBE) depuis un réseau aérien
CableTerre (2)
CableElectrique (1)
Jonction (3)
0. support (poteau)
câble aérien
câble mise à la terre
racc. aérien & trousse
câble souterrain
coffret RMBT
câble mise à la terre
raccordement modulaire
câble souterrain (LR)
coffret CIBE
CCPI
RaccModulaire (7)
CableElectrique (4)
Coffret (5)
CableTerre (6)
Terre
CableElectrique (8)
Jeu de barres (10)
Coffret (9)
Venant de nœud aérien BT
Conteneur
Noeud
Cable
Materiel
contient
connecte
équipe
Légende
décrit
Poteau
RMBT
CIBE
Support (0)
Terre
1
0
2
4
6
7
5
8
10
3
3
9

## Slide 3
Cas d’usage Réco-2 :
Récolement d’un ouvrage collectif de branchement avec un branchement à puissance surveillée (immeuble accolé au domaine public)
Conteneur
Noeud
Cable
Materiel
contient
connecte
équipe
Légende
décrit
Statut : fonctional
Numéro PRM
Point de comptage
Immeuble
Statut : functional
Ouv.Collect.Branch.
Statut : fonctional
Numéro PRM
Point de comptage
Statut : fonctional
Numéro PRM
Point de comptage
Statut : fonctional
Numéro PRM
Point de comptage
Statut : fonctional
Numéro PRM
Point de comptage
Statut : fonctional
Numéro PRM
Point de comptage
ECP2D
Terre
Statut : functionnal
Nature : Terre du Neutre
Statut : functionnal
Jeu de Barres
Coffret
Géométrie XY & Z cl. A
Implantation : encastré
TypeCoffret : ECP
FonctionCoffret : M
Venant de nœud BT
Statut : functionnal
Isolant : réticulé
Matériau : Alu
DomaineTension : BT
FonctionCable : Distrib.Energie
NombreConducteur : 4
Section : 150
SectionNeutre : 70
HierarchieBT : reseau
CableElectrique
Statut : functionnal
FonctionCable : MALT
NatCableTerre : CuivreNu
SectionCablette : 25mm²
CableTerre

## Slide 4
Cas d’usage Réco-2bis :
Récolement d’un ouvrage collectif de branchement avec un branchement à puissance surveillée (immeuble en retrait du domaine public)
Conteneur
Noeud
Cable
Materiel
contient
connecte
équipe
Légende
décrit
Statut : fonctional
Numéro PRM
Point de comptage
Immeuble
Statut : functionnal
Isolant : réticulé
Matériau : Alu
DomaineTension : BT
FonctionCable : Distrib.Energie
NombreConducteur : 4
Section : 95
SectionNeutre : 70
HierarchieBT : deriv.Individuelle
CableElectrique
Géometrie XY & Z cl. A
Statut : functional
Ouv.Collect.Branch.
Statut : fonctional
Numéro PRM
Point de comptage
Statut : fonctional
Numéro PRM
Point de comptage
Statut : fonctional
Numéro PRM
Point de comptage
Statut : fonctional
Numéro PRM
Point de comptage
Statut : fonctional
Numéro PRM
Point de comptage
ECP2D
Terre
Statut : functionnal
Nature : Terre du Neutre
Statut : functionnal
Jeu de Barres
Coffret
Géométrie XY & Z cl. A
Implantation : saillie
TypeCoffret : ECP
FonctionCoffret : M
Venant de nœud BT
Statut : functionnal
Isolant : réticulé
Matériau : Alu
DomaineTension : BT
FonctionCable : Distrib.Energie
NombreConducteur : 4
Section : 150
SectionNeutre : 70
HierarchieBT : reseau
CableElectrique
Statut : functionnal
FonctionCable : MALT
NatCableTerre : CuivreNu
SectionCablette : 25mm²
CableTerre

## Slide 5
Cas d’usage Réco-3 :
Récolement d’une extension HTA souterraine avec insertion d’une armoire en coupure d’artère en attente de raccordement (PMEO)
Venant de nœud souterrain HTA
Armoire HTA
Statut : UnderCommiss.
Cat.: RepartitionHTA
Type : ACMD
PosteElectrique
Terre
Statut : UnderCommiss.
Nature : TerreMasses
Statut : UnderCommiss.
FonctionCable : MALT
NatCableTerre : CuivreNu
SectionCablette : 25mm²
CableTerre
Statut : functionnal
Isolant : réticulé
Matériau : Alu
DomaineTension : HTA
Fonction : Distrib.Energie
NombreConducteur : 3
Section : 240
CableElectrique HTA
Statut : UnderCommiss.
Isolant : réticulé
Matériau : Alu
DomaineTension : HTA
Fonction : Distrib.Energie
NombreConducteur : 3
Section : 95
CableElectrique HTA
Géometrie XY&Z cl.A
BatimentTechnique
Jonction
Géometrie XY & Z classe A
Statut : UnderCommiss.
Tension : HTA
Type : jonction
Statut : UnderCommiss.
Isolant : réticulé
Matériau : Alu
DomaineTension : HTA
Fonction : Distrib.Energie
NombreConducteur : 3
Section : 240
CableElectrique HTA
Statut : UnderCommiss.
Isolant : réticulé
Matériau : Alu
DomaineTension : HTA
Fonction : Distrib.Energie
NombreConducteur : 3
Section : 240
CableElectrique HTA
Jonction
Géometrie XY & Z classe A
Statut : UnderCommiss.
Tension : HTA
Type : jonction
Statut : functionnal
Isolant : réticulé
Matériau : Alu
DomaineTension : HTA
Fonction : Distrib.Energie
NombreConducteur : 3
Section : 240
CableElectrique HTA
Vers nœud souterrain HTA
Statut : UnderCommiss.
Jeu de Barres
Poste HT/BT
Statut : UnderCommiss.
Cat.: Distribution
Type : PSSA
PosteElectrique
Terre
Statut : UnderCommiss.
Nature : TerreMasses
Statut : UnderCommiss.
FonctionCable : MALT
NatCableTerre : CuivreNu
SectionCablette : 25mm²
CableTerre
Géometrie XY&Z cl.A
BatimentTechnique
Conteneur
Noeud
Cable
Materiel
contient
connecte
équipe
Légende
décrit
Étiquette de boite
Étiquette de boite

## Slide 6
Cas d’usage Réco-4 :
Récolement d’un réseau aérien Mixte HTA/BT
Venant de nœud aérien HTA
Poteau IACM - 2
Armement
Statut : functional
Type : NappeHoriz.
Poteau H61 - 3
Armement
Statut : functional
Type : NappeHoriz.
Armement
Statut : functional
Type : NappeHoriz.
Statut : functional
Type : Interrupteur
OrganeCoupureAerien
PosteElectrique
Statut : functional
Cat. : Distribution
Type : H61
OrganeCoupureAerien
Statut : functional
Type : Disjoncteur
Armement
Statut : functional
Type : AncrageIsolé
Vers nœud aérien BT
Armement
Statut : functional
Type : PassageIsolé
Terre
Statut : functional
Nature : TerreMasses
Géometrie XY classe A
Haut./classe/eff.: 12 D 6,5
Enfouiss. 1,9m
Support
Terre
Statut : functional
Nature : TerreMasses
Géométrie XY classe A
Haut./classe/eff.: 11 D 6,5
Enfouiss. 1,6m
Support
Poteau en passage - 1
Armement
Statut : functional
Type : NappeVoute
Statut : functional
Type : PassageIsolé
Armement
Terre
Statut : functional
Nature : TerreNeutre
Statut : functionnal
FonctionCable : MALT
NatCableTerre : CuivreNu
SectionCablette : 25mm²
CableTerre
Statut : functionnal
Isolant : réticulé
Matériau : Alu
DomaineTension : BT
Fonction : Distrib.Energie
NombreConducteur : 4
Section : 70
SectionNeutre : 54
HierarchieBT : reseau
CableElectrique BT
Statut : functionnal
FonctionCable : MALT
NatCableTerre : CuivreNu
SectionCablette : 25mm²
CableTerre
Statut : functionnal
Fonction : MALT
NatCableTerre : CuivreNu
SectionCablette : 25mm²
CableTerre
Statut : functionnal
Isolant : Nu
Matériau : Alm
DomaineTension : HTA
Fonction : Distrib.Energie
NombreConducteur : 3
Section : 54
CableElectrique HTA
Statut : functionnal
Isolant : Nu
Matériau : Alm
DomaineTension : HTA
Fonction : Distrib.Energie
NombreConducteur : 3
Section : 54
CableElectrique HTA
Statut : functionnal
Isolant : N/A
Matériau : Alm
DomaineTension : HTA
Fonction : Distrib.Energie
NombreConducteur : 3
Section : 54
CableElectrique HTA
Géometrie XY classe A
Haut./classe/eff.: 12 E 12,5
Enfouiss. 1,9m
Support
Statut : functionnal
Isolant : réticulé
Matériau : Alu
DomaineTension : BT
Fonction : Distrib.Energie
NombreConducteur : 4
Section : 70
SectionNeutre : 54
HierarchieBT : reseau
CableElectrique BT
Statut : functionnal
Isolant : réticulé
Matériau : Alu
DomaineTension : BT
Fonction : Distrib.Energie
NombreConducteur : 4
Section : 70
SectionNeutre : 54
HierarchieBT : reseau
CableElectrique BT
En attente confirmation des attributs de récolement aérien
Conteneur
Noeud
Cable
Materiel
contient
connecte
équipe
Légende
décrit